## FOSSA FILTRO SUMIDOURO
|  | SEMOP |  | DIMENSIONAMENTO |  |  |  |  | Tabela 2 - Período de detenção dos despejos, por faixa de contribuição diária |  |  | Tabela 1 - Contribuição diária de esgoto (C) e de lodo fresco (Lf) por tipo de prédio e de ocupante
|  | DELOP |  | FOSSA FILTRO SUMIDOURO | [7 empty] | Prédio | Unidade | Contribuição de esgotos - L
[9 empty] | Contribuição diária | Tempo de Detenção |  |  |  | esgoto ( C) | Lodo (Lf)
1ª CONTRIBUIÇÃO |  |  |  | FOSSA - NBR 7229/93 |  |  |  |  | Litros | Dias | Horas | 1. Ocupantes permanentes
N = | 8 | Hab. |  | Volume Mínimo = |  | 2736 | Litros |  | Até 1500 | 1 | 24 | residência
C = | 160 | L/Hab.dia |  | Ø = |  | 2 | m |  | De 1501 a 3000 | 0.92 | 22 | padrão alto | pessoa | 160 | 1
Vazão = | 1280 | L / dia |  | Hu = |  | 1.2 | m |  | De 3001 a 4500 | 0.83 | 20 | padrão médio | pessoa | 130 | 1
Tfossa = | 1 | dia |  | Volume Útil Cilíndrico = |  | 3768 | Litros | OK | De 4501 a 6000 | 0.75 | 18 | padrão baixo | pessoa | 100 | 1
Tfiltro = | 0.92 | dia |  | Comprimento = |  | 2 | m |  | De 6001 a 7500 | 0.67 | 16
Lf = | 1 | L/dia |  | Largura = |  |  | m |  | De 7501 a 9000 | 0.58 | 14 | hotel (exceto lavanderia e cozinha) | pessoa | 100 | 1
|  |  |  | Hu = |  |  | m |  | Mais que 9000 | 0.5 | 12 | alojamento provisório | pessoa | 80 | 1
2ª CONTRIBUIÇÃO |  |  |  | Volume Útil Prismático = |  | 0 | Litros | ERR
N = |  | Hab. |  | FILTRO - NBR 13969/97 |  |  |  |  | Tabela 3-Taxa de acumulação de Lodo (K) |  |  | 2. Ocupantes temporários
C = |  | L/Hab.dia |  | Volume Mínimo = |  | 1884.16 | Litros |  | Intervalo entre limpezas (anos) | Valores de K (dias) |  | fábrica em geral | pessoa | 70 | 0.3
Vazão = | 0 | L / dia |  | Ø = |  | 1.5 | m |  |  |  |  | escritório | pessoa | 50 | 0.2
Tfossa = |  | dia |  | Hu = |  | 1.2 | m |  | 1 | 57 |  | edifícios públicos ou comerciais | pessoa | 50 | 0.2
Tfiltro = |  | dia |  | Volume Útil Cilíndrico = |  | 2119.5 | Litros | OK | 2 | 97 |  | escolas (externatos) e locais de longa permanência | pessoa | 50 | 0.2
Lf = |  | L/dia |  | Comprimento = |  |  | m |  | 3 | 137 |  | bares | pessoa | 6 | 0.1
|  |  |  | Largura = |  |  | m |  | 4 | 177 |  | restaurantes e similares | refeição | 25 | 0.1
3ª CONTRIBUIÇÃO |  |  |  | Hu = |  |  | m |  | 5 | 217 |  | cinemas, teatros e locais de curta permanência | lugar | 2 | 0.02
N = |  | Hab. |  | Volume Útil Prismático = |  | 0 | Litros | ERR |  |  |  | sanitários públicos(A) | vaso sanit. | 480 | 4
C = |  | L/Hab.dia |  | INFILTRAÇÃO NO SOLO - NBR 13969/97 |  |  |  |  | Tabela para Taxa de Infiltração no Solo
Vazão = | 0 | L / dia |  | Taxa máx. aplic. diária = |  | 0.1 | m³/m².dia |  | Taxa de percolação | Taxa máxima de |  | Tabela 4 - Profundidade Útil Mínima e Máxima, por faixa de volume útil
Tfossa = |  | dia |  | Área Molhada Mínima = |  | 12.8 | m² |  |  | aplicação diária |  | Volume útil (m³) | Profundidade Útil Mínima (m) |  | Profundidade Útil Máxima (m)
Tfiltro = |  | dia |  | Ø = |  | 1.5 | m |  | min/m | m3/m2.d |  | Até 6,0 | 1.2 |  | 2.2
Lf = |  | L/dia |  | Hu = |  | 1.7 | m |  | 40 ou menos | 0.2 |  | De 6,0 a 10,0 | 1.5 |  | 2.5
|  |  |  | Nº de Unidades = |  | 1 | unid. |  | 80 | 0.14 |  | Mais que 10,0 | 1.8 |  | 2.8
4ª CONTRIBUIÇÃO |  |  |  | Área Molhada Cilíndrica = |  | 9.7733 | m² | ERR | 120 | 0.12
N = |  | Hab. |  | Comprimento = |  |  | m |  | 160 | 0.1 |  | Dimensionamento Mínimo para Caixas de Gordura | diâmetro | parte submersa do septo (m) | capacidade de retenção | Ø do tubo de saída
C = |  | L/Hab.dia |  | Largura = |  |  | m |  | 200 | 0.09 |  | NBR 8160/99 | (m)
Vazão = | 0 | L / dia |  | Hu = |  |  | m |  | 400 | 0.065 |  | para 1 cozinha - CGP (pequena) | 0.3 | 0.2 | 18 Litros | DN 75
Tfossa = |  | dia |  | Área Molhada Prismática = |  | 0 | m² | ERR | 600 | 0.053 |  | para 2 cozinhas - CGS (simples) | 0.4 | 0.2 | 31 Litros | DN 75
Tfiltro = |  | dia |  | Área Molhada Total = |  | 9.7733 | m² | ERR | 1200 | 0.037 |  | para 3 até 12 cozinhas - CGD (dupla) | 0.6 | 0.35 | 120 Litros | DN 100
Lf = |  | L/dia | [6 empty] | 1400 | 0.032 |  | CGE (especial) - prismática de base retangular | Retangular
[9 empty] | 2400 | 0.024 |  | distância mínima entre o septo e a saída: 0,20 m | Altura útil | 0.4 | Variável | DN 100
Adotar o intervalo entre limpezas da Fossa - Ver Tabela 3 | [5 empty] | K = | 57 |  |  |  |  | Volume da câmara de retenção : V = 2N + 20 | 0,60 m
INSTRUÇÕES DE USO
ENTRAR COM TODOS OS VALORES EM VERMELHO - RESULTADOS SAEM EM AZUL
REVISAR A MEMÓRIA DE CÁLCULO GERADA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO:
1- Se a contribuição é residencial e/ou comercial;
2- Se o sistema é "a Executar" ou "Executado";
3- Existência de sumidouro e/ou vala de infiltração.
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS ESGOTOS
CONFORME NBR'S 7229/93 E 13969/97
CONTRIBUIÇÃO RESIDENCIAL / COMERCIAL
PERIODICIDADE DE LIMPEZA - |  |  | K = | 57
VAZÃO TOTAL DE CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA = |  |  |  |  | 1280 | Litros/dia
PER CAPITA GERAÇÃO DE ESGOTO 1ª Contribuição = |  |  |  |  | 160 | L/hab.dia
NÚMERO DE HABITANTES = |  |  | 8
VAZÃO = | 1.28 | m³/dia
Tfossa = | 1 | dia
Tfiltro = | 0.92 | dia
Lf = | 1 | L/dia
PER CAPITA GERAÇÃO DE ESGOTO 2ª Contribuição = |  |  |  |  | 0 | L/hab.dia
NÚMERO DE HABITANTES = |  |  | 0
VAZÃO = | 0 | m³/dia
Tfossa = | 0 | dia
Tfiltro = | 0 | dia
Lf = | 0 | L/dia
PER CAPITA GERAÇÃO DE ESGOTO 3ª Contribuição = |  |  |  |  | 0 | L/hab.dia
NÚMERO DE HABITANTES = |  |  | 0
VAZÃO = | 0 | m³/dia
Tfossa = | 0 | dia
Tfiltro = | 0 | dia
Lf = | 0 | L/dia
PER CAPITA GERAÇÃO DE ESGOTO 4ª Contribuição = |  |  |  |  | 0 | L/hab.dia
NÚMERO DE HABITANTES = |  |  | 0
VAZÃO = | 0 | m³/dia
Tfossa = | 0 | dia
Tfiltro = | 0 | dia
Lf = | 0 | L/dia
FOSSA SÉPTICA (Cálculo do Volume Mínimo)
V = 1000 + N.(C.T + K.Lf)
Vmin = | 2736 | LITROS
| Sistema a Executar |  | → | Diâmetro = | 2 | m
| (Cilíndrico) |  |  | Altura útil = | 1.2 | m
|  |  |  | Volume = | 3768 | Litros
| Sistema a Executar |  | → | Comprimento = | 2 | m
| (Prismático) |  |  | Largura = | 0 | m
|  |  |  | Hu = | 0 | m
|  |  |  | Volume = | 0 | Litros
FILTRO ANAERÓBIO (Cálculo do Volume Mínimo)
V = 1,6 . N . C . T
Vmin = | 1884.16 | LITROS
| Sistema a Executar |  | → | Diâmetro = | 1.5 | m
| (Cilíndrico) |  |  | Altura útil = | 1.2 | m
|  |  |  | Volume = | 2119.5 | Litros
| Sistema a Executar |  | → | Comprimento = | 0
| (Prismático) |  |  | Largura = | 0
|  |  |  | Hu = | 0
|  |  |  | Volume = | 0 | Litros
INFILTRAÇÃO NO SOLO (Cálculo da Área Mínima)
TAXA MÁXIMA DE APLICAÇÃO DIÁRIA ADOTADA = |  |  |  |  | 0.1 | m³/m².dia
ÁREA = VAZÃO / TAXA
Amin = | 12.8 | m²
Sistema a Executar
| Cilíndrico |  | → | Diâmetro = | 1.5 | m
|  |  |  | Altura útil = | 1.7 | m
|  |  |  | Nº Unidades = | 1 | unid
|  |  |  | Área Molhada = | 9.7733 | m²
| Prismático |  | → | Comprimento = | 0 | m
|  |  |  | Largura = | 0 | m
|  |  |  | Altura Útil = | 0 | m
|  |  |  | Área Molhada = | 0 | m²
|  | Área Molhada Total = |  |  | 9.7733 | m²
SEQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO:
1- A planilha se encontra zerada, primeiramente devemos salvá-la com um nome específico para a contribuição que se deseja conhecer. Por exemplo, pode-se utilizar o nome do requerente.
2- Identificar todas as diferentes contribuições ao sistema de tratamento, com seu número de contribuintes (N) e a Percapita das contribuições (C). Máximo de até quatro contribuições diferentes.
3- Entrar com estes valores na planilha para cada tipo de utilização, vide Tabela 1.
4- A planilha irá mostrar os resultados da vazão diária para cada contribuição. Com esse resultado, vá para a Tabela 2 e determine o valor de T para a Fossa Séptica. O valor do T para o Filtro Anaeróbio deverá ser o imediatamente abaixo deste. O valor do Lf para esta contribuição deverá ser determinado conforme Tabela 1.
5- Após preencher todas as contribuições, a planilha irá mostrar os volumes úteis mínimos para a Fossa Séptica e o Filtro Anaeróbio.
6- Defina conforme a forma geométrica escolhida (se cilíndrica ou prismática) apenas as dimensões do sistema adotado, tanto para a Fossa Séptica quanto para o Filtro Anaeróbio.
7- Adote a Taxa Máxima de Aplicação Diária do solo no local onde será instalado o Sumidouro ou Vala de Infiltração. A Tabela para Taxa de Infiltração no Solo da NBR 13969/97 com a correlação entre a Taxa de Percolação poderá ser consultada acima. Importante frizar aqui que a responsabilidade pela escolha desta característica do solo para fins de dimensionamento das unidades de infiltração é de única responsabilidade do projetista do sistema.
8- Após adotar a Taxa Máxima de Aplicação Diária , a planilha irá mostrar a Área Molhada Mínima para o dimensionamento das unidades de infiltração no solo. Escolha a forma geométrica (se cilíndrica ou prismática) e informe as dimensões adotadas, calculando assim a Área Molhada Total.
9- A Memória de Cálculo irá sendo montada conforme a inserção dos dados, e deverá ser revisada com a exclusão das linhas que não possuam informações, como por exemplo, as contribuições que não foram preenchidas e o formato geométrico que não foi adotado.
10- Após a revisão da Memória de Cálculo, selecionar a área correspondente para copiar e colar na Planta de Saneamento. Pronto, o dimensionamento do sistema proposto está feito!
OBSERVAÇÕES:
Com o objetivo de definir as dimensões mínimas do sistema de tratamento a ser implantado, a periodicidade de limpeza adotada inicialmente é a ANUAL, com K = 57. Pode-se optar pela digitação manual de outra periodicidade, conforme Tabela 3.
Para a determinação do volume mínimo do filtro, pode-se utilizar o valor de T como sendo a próxima faixa de contribuição da que foi usada para fossa, conforme faixa de temperatura definida na NBR 13969/97.
Os esgotos contendo sabões nas proporções normalmente utilizadas, de 20 a 25mg/l, não prejudicam o sistema. No entanto sob nenhum propósito deverá ser lançado nos vasos sanitários, pias ou tanques, soluções de soda cáustica, que além da interferência em sua eficiência, provocará a colmatação dos sólidos argilosos.
NOTAS DECLARATÓRIAS:
"O Sistema de Tratamento dos Esgotos deve permanecer aberto até a vistoria da SEMOP para a emissão do Boletim de Constatação. A liberação do Habite-se está condicionada a execução e localização do sistema de saneamento conforme o Projeto Aprovado."
"As instalações Hidrossanitárias deverão ser executadas conforme as normas técnicas vigentes."
"A Fossa Séptica e o Filtro Anaeróbio devem ser esgotados conforme intervalo de limpeza adotado, mantendo sempre 10% do volume do lodo no fundo das unidades."

## ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
OBS:
| POPULAÇÃO = | 15 | Funcion. |  | A Reserva Técnica de Incendio - RTI somente deverá ser incluída na Memória de Cálculo nos casos em que seja exigido pela legislação do Corpo de Bombeiros - COSCIPE
| PerCapita do Consumo = | 50 | L/Hab.dia
| CONSUMO DIÁRIO = | 750 | L / dia
| ACÚMULO = | 3 | dias |  | Os resultados saem em AZUL e as informações devem ser revisadas, retirando ou acrescendo novos volumes conforme a necessidade do projeto.
| VOLUME NECESSÁRIO = | 2250 | L / dia
| POPULAÇÃO = | 8 | Atendim.
| PerCapita do Consumo = | 200 | L/Hab.dia
| CONSUMO DIÁRIO = | 1600 | L / dia
| ACÚMULO = | 3 | dias
| VOLUME NECESSÁRIO = | 4800 | L / dia
| VOLUME TOTAL NECESSÁRIO = | 7050 | L / dia
Volume Mínimo do Reservatório Superior:
| 1/3 do Volume Necessário = | 2350 | Litros
| RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO - RTI = | 6000 | Litros
| Volume Reservatório Superior = | 8350 | Litros
Volume Mínimo do Reservatório Inferior:
| 2/3 do Volume Necessário = | 4700 | Litros
Volume Adotado:
Volume da Cisterna
| Ø = | 2.5 | m
| Hu = | 3 | m
| Volume Útil Cilíndrico = | 14718.75 | Litros
| Comprimento = | 5 | m
| Largura = | 2 | m
| Hu = | 1.2 | m
| Volume Útil Prismático = | 12000 | Litros
Volume Reservatório Superior
| Caixas D´água | 2000 | Litros
| número de unidades | 2 | unid.
| Volume Total Adotado = | 4000 | Litros | OK!
OBS:
1 | Recorte a Memória de Cálculo acima e cole na Planta de Saneamento a ser impressa;
2 | Caso seja necessário adicione ou retire na memória de cálculo uma nova população com seus ítens de consumo correspondentes, gerando ao final o seu volume total;
3 | informe o volume da cisterna de acordo com o seu formato geométrico, se cilindrico ou prismático e exclua as linhas que não foram utilizadas;

## ACONDICIONAMENTO DE LIXO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SISTEMA DE ACONDICIONAMENTO DE LIXO
| ÁREA ÚTIL = | 580 | m²
| TIPO DE CONSTRUÇÃO = | Residências de Padão Médio
| PRODUÇÃO DIÁRIA DE LIXO = | 0.3 | L / m²
| ACÚMULO = | 3 | dias
| VOLUME NECESSÁRIO = | 522 | Litros
| ÁREA ÚTIL = | 130 | m²
| TIPO DE CONSTRUÇÃO = | Lojas em Geral
| PRODUÇÃO DIÁRIA DE LIXO = | 0.7 | L / m²
| ACÚMULO = | 3 | dias
| VOLUME NECESSÁRIO = | 273 | Litros
| VOLUME TOTAL = | 795 | Litros
Volume Adotado:
| VOLUME DOS CONTÊINERES HERMÉTICOS | 240 | LITROS
| N° DE CONTÊINERES | 4 | UNIDADES
| VOLUME TOTAL = | 960 | LITROS | OK!
OBS:
1 | Recorte a Memória de Cálculo acima e cole na Planta de Saneamento a ser impressa;
2 | Caso seja necessário adicione ou retire na memória de cálculo a Área Útil, com todos os seus ítens correspondentes, gerando ao final o seu volume total.